ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás

Bábolna, Mező úti átemelőben szivattyú pótlása

- Jelenlegi állapot ismertetése

Bábolnai csatornahálózat részét képező Mező úti szennyvízátemelőben lévő szivattyúk állapota indokolja azok cseréjét. A berendezések gyakorta eldugulnak, a kopógyűrű és a járókerék közti hézag növekedése miatt. A hézag állítására egy idő után nincs lehetőség, általában ilyenkor a szivattyú egyéb kopó alkatrészei is cserére szorulnak. A szivattyúkat az üzemeltetés során több alkalommal kellett javítani.

- Átnézeti helyszínrajz

Átnézeti helyszínrajz: Bábolna, Mező u.-i átemelő hrsz. Bábolna 0119/11

- A fejlesztés szükségességének indoklása

Komolyabb meghibásodás esetén szennyvízkiömléssel is lehet számolni, mivel az átemelőbe a város összes szennyvize folyik napi 800- 1500 m3 mennyiségben (időjárástól függően). Az átemelőben 1db Flygt és 1db Hidrostal gyártmányú, szivattyú üzemel. Célunk, hogy a cserét követően azonos típusú szivattyúk legyenek az átemelőben. A pótlás szükséges a folyamatos üzemszerű működés fenntartásához.

- Műszaki tartalom

Meglévő Hidrostal szivattyú cseréje Flygt, vagy más gyártó egyenértékű szivattyújára (Jung Pumpen, Hidrostal) Az átemelő adatai: II. jelű MOBA átemelő (Mező utcai) (hrsz. Bábolna 0119/11, 81) Kör alaprajzú, 3 m átmérőjű, 8 m mély süllyesztett vasbeton műtárgy. Beépítetett szivattyúk: 1db CP 3157 MT 434 Flygt (Q=55 l/s, H=8m) 1db E06M-SMN1+EN014X4-GSEQ+NV1A3O-10 Hidrostal (Q=35-95l/s, H=10-21m) A beépített szintmérések: 1 db Nivelco Easytrek SPA 3404M típusú ultrahangos szinttávadó

- Eszközszám / Leltárszám:

- Alátámasztó számítások

A felújítás elmaradása a megemelkedett üzemeltetési költségekkel és szennyvízbírság fizetésével is járhat. A pótlás tervezett költsége 3.000.000,- Ft

- Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: Technológiai folyamatábra:

- Hatósági engedélyek / kötelezések

Nem releváns

- A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

A felújítás elmaradása a csatornahálózat az üzembiztonságának a lecsökkenését okozhatja, emellett megemelkedett üzemeltetési költségekkel, és szennyvízbírság fizetésével is járhat

- Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó): - Tervezői költségbecslés - Vállalkozó részletes ajánlata - Terc költségvetés készítő - Társaság saját költségbecslése - Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges Munkanem; Anyag (nettó eFt); Díj (nettó eFt); Tervezett költség (nettó eFt). Tervezés, engedélyezés; -; -; -. Földmunka; -; -; -. Vezetékfektetés; -; -; -. Ideiglenes üzem; -; -; -. Építészet; -; -; -. Eszközbeszerzés; 2 500; 500; 3 000. Gép, technológiai szerelés; -; -; -. Elektromos, irányítástechnika; -; -; -. Élőre kötés, Üzembehelyezés; -; -; -. Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség); -; -; -. Tartalék (amennyiben releváns); -; -; -. Összesen:; 2 500; 500; 3 000.

- Pénzügyi forrás bemutatása

Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó): - Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata - EM rendelet 2. melléklet - Közműfejlesztési hozzájárulás - Hazai forrás - Uniós Támogatás - Önerő - Banki hitel - Használati díj - Egyéb külső forrás - Pályázati forrás - Forráshiány

- Mellékletek

| 1.sz. melléklet |  |
| --- | --- |
| 2.sz. melléklet |  |