ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás

Bábolna, Mező úti átemelőben gépészeti rekonstrukció

- Jelenlegi állapot ismertetése

Bábolnai csatornahálózat részét képező Mező úti szennyvízátemelő gépészete és nyomóvezetéke korából adódóan és a biogén kénsav okozta korrózió miatt felújításra szorul.

- Átnézeti helyszínrajz

Átnézeti helyszínrajz: Bábolna, Mező u.-i átemelő hrsz. Bábolna 0119/11

- A fejlesztés szükségességének indoklása

Az átemelő gépészetének meghibásodása jelentős üzemeltetési kockázatot jelent, mivel az átemelő a város összes szennyvizét szállítja, ami az időjárástól függően napi 800-1500 m3 szennyvízmennyiség. Egy meghibásodás jelentős üzemzavart és szennyvízkiömlést okozhat. A rekonstrukció kiemelten fontos a folyamatos üzemszerű működés fenntartásának az érdekében.

- Műszaki tartalom

Gépészeti és technológiai vezetékek/szerelvények cseréje. (Talpas könyökök-, visszacsapó szelepek-, nadrágidom-, nyomócső-, szivattyú vezetőcsövek, állapottól függően a tolózárak) és a 25 m 200-as KMP nyomóvezeték cseréje. Az átemelő adatai: II. jelű MOBA átemelő (Mező utcai) (hrsz. Bábolna 0119/11, 81) Kör alaprajzú, 3 m átmérőjű, 8 m mély süllyesztett vasbeton műtárgy. Beépítetett szivattyúk: 1db CP 3157 MT 434 Flygt (Q=55 l/s, H=8m) 1db E06M-SMN1+EN014X4-GSEQ+NV1A3O-10 Hidrostal (Q=35-95l/s, H=10-21m) A beépített szintmérések: 1 db Nivelco Easytrek SPA 3404M típusú ultrahangos szinttávadó

- Eszközszám / Leltárszám:

- Alátámasztó számítások

A rekonstrukció elmaradása a megemelkedett üzemeltetési költségekkel és szennyvízbírság fizetésével is járhat. A pótlás tervezett költsége 8.363.000,- Ft

- Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai folyamatábra:

- Hatósági engedélyek / kötelezések

Nem releváns

- A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

A felújítás elmaradása megemelkedett üzemeltetési költségekkel és kockázattal, valamint szennyvízbírság fizetésével is járhat.

- Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó): - Tervezői költségbecslés - Vállalkozó részletes ajánlata - Terc költségvetés készítő - Társaság saját költségbecslése - Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges Munkanem; Anyag (nettó eFt); Díj (nettó eFt); Tervezett költség (nettó eFt). Tervezés, engedélyezés; -; -; -. Földmunka; -; -; -. Vezetékfektetés; -; 1 000; 1 000. Ideiglenes üzem; -; 1 000; 1 000. Építészet; -; -; -. Eszközbeszerzés; -; -; -. Gép, technológiai szerelés; 3 363; 3 000; 4 000. Elektromos, irányítástechnika; -; -; -. Élőre kötés, Üzembehelyezés; -; -; -. Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség); -; -; -. Tartalék (amennyiben releváns); -; -; -. Összesen:; 3.363; 5 000; 8 363.

- Pénzügyi forrás bemutatása

Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó): - Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata - EM rendelet 2. melléklet - Közműfejlesztési hozzájárulás - Hazai forrás - Uniós Támogatás - Önerő - Banki hitel - Használati díj - Egyéb külső forrás - Pályázati forrás - Forráshiány

- Mellékletek

| 1.sz. melléklet |  |
| --- | --- |
| 2.sz. melléklet |  |